Capacidad de conducción de corriente (A) permisible de conductores aislados para 0 a 2000 V nominales y 60 °C a 90 °C. No más de tres conductores activos en una canalización, cable o directamente enterrados, para una temperatura ambiente de 30 °C.

| Tamaño o Designación | Temperatura nominal del conductor (véase Tabla 310-13) |
| --- | --- |
| mm2 | AWG o kcmil | 60 °C | 75 °C | 90 °C | 60 °C | 75 °C | 90 °C |
|  |  | TIPOS TW* CCE TWD-UV | TIPOS RHW*, THHW*, THW*, THW-LS, THWN*, XHHW*, TT,USE | TIPOS MI, RHH*, RHW-2, THHN*,THHW*, THHW-LS, THW-2*,XHHW*, XHHW-2,USE-2, FEP*,FEPB | TIPOS UF* | TIPOS RHW*, XHHW* | TIPOS RHW-2, XHHW, XHHW-2, DRS |
|  |  | Cobre | Aluminio |
| 0,824 1,31 2,08 3,31 5,26 8,37 | 18 16 14 12 10 8 | --- --- 20* 25* 30 40 | --- --- 20* 25* 35* 50 | 14 18 25* 30* 40* 55 | --- --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- --- |
| 13,3 21,2 26,7 33,6 42,4 | 6 4 3 2 1 | 55 70 85 95 110 | 65 85 100 115 130 | 75 95 110 130 150 | 40 55 65 75 85 | 50 65 75 90 100 | 60 75 85 100 115 |
| 53,5 67,4 85,0 107 | 1/0 2/0 3/0 4/0 | 125 145 165 195 | 150 175 200 230 | 170 195 225 260 | 100 115 130 150 | 120 135 155 180 | 135 150 175 205 |
| 127 152 177 203 253 | 250 300 350 400 500 | 215 240 260 280 320 | 255 285 310 335 380 | 290 320 350 380 430 | 170 190 210 225 260 | 205 230 250 270 310 | 230 255 280 305 350 |
| 304 355 380 405 458 | 600 700 750 800 900 | 355 385 400 410 435 | 420 460 475 490 520 | 475 520 535 555 585 | 285 310 320 330 355 | 340 375 385 395 425 | 385 420 435 450 480 |
| 507 633 760 887 1010 | 1000 1250 1500 1750 2000 | 455 495 520 545 560 | 545 590 625 650 665 | 615 665 705 735 750 | 375 405 435 455 470 | 445 485 520 545 560 | 500 545 585 615 630 |
| FACTORES DE CORRECCIÓN |
| Temperatura ambiente en °C | Para temperaturas ambientes distintas de 30 °C, multiplicar la anterior capacidad de conducción de corriente por el correspondiente factor de los siguientes |
| 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-70 71-80 | 1,08 1,00 0,91 0,82 0,71 0,58 0,41 ,,,, ,,,, ,,,, | 1,05 1,00 0,94 0,88 0,82 0,75 0,67 0,58 0,33 ,,,, | 1,04 1,00 0,96 0,91 0,87 0,82 0,76 0,71 0,58 0,41 | 1,08 1,00 0,91 0,82 0,71 0,58 0,41 ,,,, ,,,, ,,,, | 1,05 1,00 0,94 0,88 0,82 0,75 0,67 0,58 0,33 ,,,, | 1,04 1,00 0,96 0,91 0,87 0,82 0,76 0,71 0,58 0,41 |

*A menos que se permita otra cosa específicamente en otro lugar de esta norma, la protección contra sobrecorriente de los conductores marcados con un asterisco (*), no debe superar 15 A para 2,08 mm2 (14 AWG); 20 A para 3,31 mm2 (12 AWG) y 30 A para 5,26 mm2 (10 AWG), todos de cobre.